《工业锅炉用生物质成型燃料》

（征求意见稿）

编制说明

标准起草小组

二O二三年十月

一、标准制定的目的和意义

生物质能是重要的可再生能源，具有资源来源广泛、利用方式多样化、能源产品多元化、综合效益显著的特点。开发利用生物质能，是发展循环经济的重要内容，是促进农村发展和农民增收的重要措施，是培育和发展战略性新兴产业的重要任务。截至2015年，全球生物质成型燃料产量约3000万吨，欧洲是世界最大的生物质成型燃料消费地区，年均约1600万吨。北欧国家生物质成型燃料消费比重较大，其中瑞典生物质成型燃料供热约占供热能源消费总量的70%。在我国，工业锅炉CO2排放量仅次于电站锅炉，排在第二位。尽管油气燃料、电力等均为清洁能源，但这会造成锅炉运行成本较高。我国拥有丰富的生物质资源（每年大约有10亿吨），工业锅炉用生物质成型燃料代替煤炭，可减少CO2排放，减少碳氢化物、氮氧化物等对大气的污染，将为改善能源结构、提高能源利用效率、减轻环境压力作出巨大的贡献。

2006年1月颁布实施的《可再生能源法》表明我国已在法律上明确了可再生能源包括生物质能在现代能源中的地位。国家《可再生能源中长期发展规划》、《国家能源发展“十三五”规划》、《可再生能源发展“十三五”规划》、《生物质能发展“十三五”规划》中都对生物质能源作了要求。  2014年6月国家能源局、环境保护部也联合发布了《关于开展生物质成型燃料锅炉供热示范项目建设的通知》（国能新能[2014]295号）。当前，防治大气污染形势严峻，大量燃煤锅炉供热需用清洁能源替代。生物质成型燃料锅炉供热是低碳环保经济的分布式可再生能源供热方式，是替代燃煤燃重油等化石能源锅炉供热、应对大气污染的重要措施。《广东省工业锅炉污染整治实施方案》中明确要求全省各地淘汰高污染燃料禁燃区（含城市建成区）内高污染锅炉，珠三角地区一并淘汰禁燃区外10蒸吨/小时及以下高污染锅炉。2016年2月22日，广东省环保厅、发改委、经信委和质监局四部门联合下文，对生物质燃料的使用做出了明确的规定。这给生物质成型燃料使用和发展迎来了契机，工业锅炉用生物质成型燃料的市场需求急剧增加。

工业锅炉用生物质成型燃料一般以农林废弃物（木屑、刨花、树枝、树皮、竹子、作物秸秆、花生壳、甘蔗渣等）或实木家具废弃物等为主要原料，经过机械加工和特殊工艺，高压低温下压缩加工成型的，形状有粒状、棒状和块状。原料的不同使得生物质成型燃料性能指标也有一定的差距。由于市场需求旺盛，广东省新投产了很多条生物质成型燃料生产线，产量也不断攀升。广西、河南等省生物质成型燃料是政府重点扶持的08年新农村建设的项目之一，也有大量的生物质成型燃料进入广东市场。但由于缺少相关的技术标准和法规，不同厂家的生物质成型燃料质量相差很大。随着市场竞争的增加，一些生产厂家又以低价进入市场，在燃料中添加一些增加重量但无助燃烧的杂质，造成市场上生物质成型燃料质量参差不齐。有的燃料中掺杂的杂质还对锅炉燃烧设备造成了损坏，引发了锅炉安全事故。

因此，制定《工业锅炉用生物质成型燃料》团体标准，可以起到保证工业锅炉用生物质成型燃料质量行为、全面规范燃料市场、保障锅炉安全的作用。

二、工作简况

1、任务来源

2023年03月我院向广东省特种设备行业协会申请制定《工业锅炉用生物质成型燃料》。2023年04月获得批准，批准我院和广州城市理工学院、广州斯派莎尔检测技术有限公司负责起草该标准。

2、制定过程

根据《团体标准制订（修订）项目任务书》的要求，我院会同其他起草单位2023年04月组织成立了技术标准起草小组，并进行了分工。

（1）2023年04月～2023年05月，起草小组进行了技术论证和地方标准内容探讨，确定了制定计划、制定原则、标准框架、标准基本内容等。

（2）2023年06月～2023年09月，起草小组对广东地区工业锅炉使用的生物质成型燃料进行了全面的调研和检测，了解收集了现场技术资料和数据，掌握了目前生物质成型燃料市场有关质量方面存在的问题，确定了技术指标研究路线。对采集的近百个燃料样品的指标（发热量、水分、灰分、挥发份等）进行了检测。同时，到省外有关地区和生物质成型燃料制造企业进行了考察调研，基本确立了标准的内容的基本原则和内容以及有关技术指标的范围，形成了标准的征求意见稿。

三、编制原则和主要内容的确定依据

1、制定原则

制定《工业锅炉用生物质成型燃料》遵循以下原则：

（1）标准性

按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的的要求进行制定。

（2）一致性

与现行有效的国家法律、法规、标准规范保持一致。对工业锅炉用生物质成型燃料具体要求作出相应的规定。

（3）适用性

充分考虑全省工业锅炉用生物质成型燃料生产和使用现状和现实情况，各性能指标确定充分考虑了标准的适用性、普遍性和广泛性。

（4）先进性

在制定本标准时，充分参考了生物质燃料使用广泛的欧洲德国和瑞典生物质成型燃料的标准有关技术指标和要求，体现了标准的技术性、科学性和先进性。

（一） 范围

对标准的目的和适用范围作了描述，同时明确指出本燃料是指生产成型的粒状、块状或棒状。

（二）规范性引用文件

本次编制规范性引用文件包括以下标准：

GB/T 28730  固体生物质燃料样品制备方法

GB/T 28731  固体生物质燃料工业分析方法

GB/T 28732  固体生物质燃料全硫测定方法

GB/T 28733  固体生物质燃料全水分测定方法

GB/T 30727  固体生物质燃料发热量测定方法

GB/T 30728  固体生物质燃料中氮的测定方法

GB/T 30729  固体生物质燃料中氯的测定方法

NY/T 1879  生物质固体成型燃料采样方法

NY/T 1881.7  生物质固体成型燃料试验方法 第7部分：密度

（三）术语和定义

对于本标准中涉及到的有关术语作了定义和描述，包括生物质成型燃料、抗碎强度、密度和添加剂。

（四）分类与命名

本部分明确了锅炉用生物质成型燃料两种分类方法：形状和使用原料，生物质成型燃料有关名词代号和命名。命名格式参照了国内有关生物质成型燃料制造厂燃料的命名方式。

（五） 规格及性能指标

5.1外形尺寸及密度。本节对锅炉用生物质成型燃料的外形尺寸、密度指标（直径或截面最大尺寸、长度和密度）作了规定，包括符号、单位及要求，其中分别区分了粒状、块状或棒状三种形状，具体数值参照了国内一些地区地方标准指标以及我们测试的燃料样品的指标。

5.2主要性能指标。本节对生物质成型燃料作为锅炉燃料的最重要的性能指标（全水份、灰分、挥发份、全硫、氯、低位发热量、抗碎强度）作了规定。

（1）收到基低位发热量明确应≥16.74 MJ/kg。主要原因是通过近年来广东省锅炉用生物质成型燃料低位发热量的检测结果来看，燃料发热量提高很多，绝大部分燃料的发热量都在4000 kcal/kg以上。数值16.74 MJ/kg相当于4000 kcal/kg 。这里用收到基低位发热量主要是为了与标准NB/T34024-2015《生物质成型燃料质量分级》保持一致。燃料单位采用国际制单位每公斤兆焦耳（MJ/kg），它和每公斤大卡（kcal/kg）之间的换算系数是4.186即：kcal/kg = 4.186x10-3MJ/kg。那么16.9 MJ/kg对应的就是4037 kcal/kg。

（2）全水份（包括外在水分和内在水分）是燃料中不能燃烧的主要杂质，过高会影响燃料燃烧且降低锅炉热效率。由于生物质燃料吸水性能较强，全水分受季节、环境因素影响较大，春季全水分数值较大，冬季数值较低。从我们测试的样品结果来看，97%的燃料水分含量都在13%以下，因此确定指标≤13%。

（3）灰分是燃料中不能燃烧的杂质，灰分含量越高，燃料的发热量越低，同时锅炉灰量增加，会在受热面沉积而降低热效率。结合我们检测燃料样品的灰分数值，确定灰分含量≤5%。

（4）挥发份是气体可燃物，是燃料的重要特性，对燃料的燃烧影响很大。挥发份含量越多，燃料燃烧越好。结合近年来我省生物质成型燃料检测的挥发份数值，确定为≥70%。

（5）硫是燃料中的有害物质，它的燃烧产物与烟气中的水蒸气会生成腐蚀受热面的杂质，而且燃烧产物二氧化硫也会对环境产生影响。燃料中的硫分有机硫和无机硫两种，全硫是两种的总和。结合广东地区这几年检测数据以及燃料生产企业的反馈意见，并参考了北京市等地的地方标准，制定全硫为≤0.2%，不会对环境产生影响。

（6）氯在燃料中含量较高时会腐蚀锅炉，而且会污染环境。尽管一般生物质成型燃料中氯含量很少，但由于生物质成型燃料来源复杂，因此这里规定生物质成型燃料中氯的含量≤0.5%。

（7）氮含量为≤0.5%，主要考虑近年来环保对于工业用生物质成型燃料锅炉氮氧化物排放的影响。生物质原材料的氮含量一般较低，造成氮含量严重升高的原因很可能是制造过程中添加的粘合剂引起的。因而有必要对生物质成型燃料成分中的氮进行必要的控制，从综合产品质量角度考虑，有利于对总体环境问题的改善。

（8）在生物质燃烧过程中，以农作物秸秆为原料的生物质燃料中若含有较多的氯和碱金属，燃烧时易在受热面上形成沉积腐蚀问题，即生物质在燃烧过程中，含有较多碱金属等矿物质成分的飞灰颗粒粘结在燃烧设备各部分受热面上形成沉积，造成受热面的沾污，继而带来受热面的腐蚀问题。 但经过调研，广东地区目前生物质燃料锅炉还没有发现受热面碱金属锅炉的腐蚀问题。再者目前碱金属K、Na没有成熟的检测方法和可参考的数据，因此本次编制没有把碱金属含量作为生物质成型燃料性能指标。

（9）抗碎强度主要是表示燃料强度的指标。运输及存放等过程对抗碎强度都有一定的要求，本次制定要求抗碎强度≥95%。

5.3添加剂。一般生物质燃料中的添加剂都是助燃剂或粘结剂，标准中明确燃料添加剂及燃烧产物应无毒、无味、无害，总量不超过2%，是对燃料生产企业的一个原则性要求，主要目的是防止在生物质燃料中添加无助燃烧但增加重量的物质。

（六）检验方法

本节明确了工业锅炉用生物质成型燃料样品的采集、制备和外形尺寸、密度、挥发份、抗碎强度、全水份、灰分、全硫、氯和低位发热量的测定方法，其中抗碎强度参照本标准的附录，结合国家标准和生物质成型燃料专用标准，全硫、氯和低位发热量的测定全部按相关标准的生物质成型燃料的测定方法。

（七） 检验规则

7.1出厂检验。明确了出厂检验的项目以及产品合格的判断标准。

7.2型式检验。确定了型式检验的项目，明确所有项目全部合格，则该批产品型式检验才合格，同时对需要进行型式检验的5种情形作了明确。

7.3组批与抽样。对如何组批作了规定，分有包装生物质成型燃料的抽样和散装生物质燃料的抽样两种情况对抽样作了要求。

（八）标志、包装和运输

对作为产品的生物质成型燃料产品的标志、包装和运输作了规定和要求。

（九）使用管理

针对生物质成型燃料的特殊性，本节对锅炉使用单位对生物质成型燃料的使用管理作了规定，比如建立燃料管理制度、燃料存放场地要求、装卸运输要求、采购燃料的性能检验以及燃料不合格的处理等。

9.4明确锅炉使用单位应自行或委托第三方检验机构对每批采购的燃料进行质量检验以保证锅炉使用燃料性能指标符合本标准要求。

（十）附录

附录A是生物质成型燃料的抗碎强度测定方法。因为目前没有可参照的标准测定生物质成型燃料这个指标，在参照国外有关方法基础上，经过研制过程的实践，确定了包括了方法提要、采用的仪器设备、测定步骤、测定结果计算等内容的测定方法。

四、与有关现行法律、法规和强制性国家标准、行业标准、广东省地方标准的关系

本标准的制定基础是广东省燃生物质成型燃料锅炉的普及应用、生物质成型燃料原料、质量的变化中存在的问题。本标准与现行的法律、法规和强制性国家标准、行业标准没有冲突，标准的颁布实施将填补广东省地方标准的空白，而且对于规范广东省工业锅炉用生物质成型燃料产品质量、保证生物质锅炉安全经济运行和烟气排放的环境保护具有重要作用。

五、贯彻技术规范的要求和措施建议

建议本标准颁布后各地组织对以生物质成型燃料为燃料的工业锅炉使用单位、生物质成型燃料生产经销单位和燃料检测机构进行宣贯和培训，同时在生物质成型燃料产品质量检测、抽查和锅炉能效测试中全面使用该标准。

六、其他需要说明的事项

1、本标准没有引用或参照国外标准。

2、本标准为第一次编制。

3、本标准没有涉及重大分歧意见。

4、本标准没有涉及废止现行有关标准和技术规范。